{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 12  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.12.13","烟草公司","20211213-837",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","区卫生防疫站","20211213-838",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","新区营业所","20211213-839",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","祥瑞园","20211213-840",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","颐臻花园","20211213-841",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","山东理工大西校","20211213-842",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","世纪花园","20211213-843",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.13","市体育中心","20211213-844",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2021.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","棉麻站","20211214-845",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","恒嘉园","20211214-846",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","区经侦","20211214-847",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","人民东路小学","20211214-848",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","石蛤蟆","20211214-849",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","张店区军休所","20211214-850",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","市工商局","20211214-851",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.14","百花园物业","20211214-852",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2021.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","市水资办","20211215-853",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","西苑小区","20211215-854",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","盛世康城","20211215-855",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","福源汇小区","20211215-856",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","市实验中学","20211215-857",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","五里桥社区","20211215-858",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","光大水务","20211215-859",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.15","开发区营业所","20211215-860",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2021.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","豪森大酒店","20211220-861",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.06,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","大成医院","20211220-862",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","锦绣花城","20211220-863",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","南定卫生所","20211220-864",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","南定派出所","20211220-865",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","南定营销中心","20211220-866",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","南定水厂","20211220-867",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.11,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.20","张南路中石化","20211220-868",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","奔驰4S店","20211221-869",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,1.43,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","俪园","20211221-870",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.43,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","十一中","20211221-871",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,1.43,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","张店八中","20211221-872",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.58,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","市图书馆","20211221-873",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.58,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.21","凝碧水厂","20211221-874",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.07,1.58,"2021.12.23","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}