{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 12月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.12.22","烟草公司","20211222-875",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","区卫生防疫站","20211222-876",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.07,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","新区营业所","20211222-877",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","祥瑞园","20211222-878",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","世纪花园","20211222-879",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","颐臻花园","20211222-880",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","山东理工大西校","20211222-881",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.22","市体育中心","20211222-882",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2021.12.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","棉麻站","20211223-883",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","恒嘉园","20211223-884",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","区经侦支队","20211223-885",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.04,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","人民东路小学","20211223-886",1,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","石蛤蟆","20211223-887",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","张店区军休所","20211223-888",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","市工商局","20211223-889",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.23","百花园物业","20211223-890",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2021.12.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","市水资办","20211227-891",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","西苑小区","20211227-892",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","盛世康城","20211227-893",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","福源汇小区","20211227-894",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","市实验中学","20211227-895",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","五里桥社区","20211227-896",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","光大水务","20211227-897",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.27","开发区营业所","20211227-898",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2021.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","豪森大酒店","20211228-899",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.06,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","大成医院","20211228-900",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","锦绣花城","20211228-901",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","南定卫生所","20211228-902",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","南定派出所","20211228-903",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","南定营销中心","20211228-904",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.06,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","南定水厂","20211228-905",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.11,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.28","张南路中石化","20211228-906",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","奔驰4S店","20211229-907",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.34,"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","俪园","20211229-908",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.34,"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","十一中","20211229-909",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.34,"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","张店八中","20211229-910",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","市图书馆","20211229-911",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.12.29","凝碧水厂","20211229-912",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2021.12.31","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}