{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 1月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.01.18","烟草公司","20220118-039",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","区卫生防疫站","20220118-040",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","新区营业所","20220118-041",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","祥瑞园","20220118-042",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","世纪花园","20220118-043",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","颐臻花园","20220118-044",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","山东理工大西校","20220118-045",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.18","市体育中心","20220118-046",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.01.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","棉麻站","20220119-047",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","恒嘉园","20220119-048",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.06,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","区经侦支队","20220119-049",1,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.06,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","人民东路小学","20220119-050",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","石蛤蟆","20220119-051",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","张店区军休所","20220119-052",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","市工商局","20220119-053",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.19","百花园物业","20220119-054",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.01.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","市水资办","20220124-055",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","西苑小区","20220124-056",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","盛世康城","20220124-057",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","福源汇小区","20220124-058",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","市实验中学","20220124-059",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","五里桥社区","20220124-060",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","光大水务","20220124-061",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.24","开发区营业所","20220124-062",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.01.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","豪森大酒店","20220125-063",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","大成医院","20220125-064",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","锦绣花城","20220125-065",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","南定卫生所","20220125-066",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.07,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","南定派出所","20220125-067",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.06,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","南定营销中心","20220125-068",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","南定水厂","20220125-069",1,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.11,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.25","中石油加油站","20220125-070",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.01.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","奔驰4S店","20220126-071",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.58,"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","俪园","20220126-072",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.58,"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","十一中","20220126-073",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","张店八中","20220126-074",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","市图书馆","20220126-075",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.58,"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.26","凝碧水厂","20220126-076",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,1.43,"2022.01.28","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}