{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 1  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.01.10","烟草公司","20220110-001",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","区卫生防疫站","20220110-002",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.07,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","新区营业所","20220110-003",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","祥瑞园","20220110-004",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","颐臻花园","20220110-005",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","山东理工大西校","20220110-006",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","世纪花园","20220110-007",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.10","市体育中心","20220110-008",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.01.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","棉麻站","20220111-009",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","恒嘉园","20220111-010",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","区经侦","20220111-011",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.06,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","人民东路小学","20220111-012",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","石蛤蟆","20220111-013",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","张店区军休所","20220111-014",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","市工商局","20220111-015",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.11","百花园物业","20220111-016",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.01.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","市水资办","20220112-017",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","西苑小区","20220112-018",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","盛世康城","20220112-019",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","福源汇小区","20220112-020",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","市实验中学","20220112-021",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","五里桥社区","20220112-022",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","光大水务","20220112-023",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.12","开发区营业所","20220112-024",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.01.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","豪森大酒店","20220113-025",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","大成医院","20220113-026",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","锦绣花城","20220113-027",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","南定卫生所","20220113-028",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.05,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","南定派出所","20220113-029",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.05,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","南定营销中心","20220113-030",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.05,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","南定水厂","20220113-031",1,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.11,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.13","中石油加油站","20220113-032",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.01.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","奔驰4S店","20220117-033",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","俪园","20220117-034",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","十一中","20220117-035",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","张店八中","20220117-036",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.43,"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","市图书馆","20220117-037",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.43,"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.01.17","凝碧水厂","20220117-038",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.06,1.11,"2022.01.19","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}