{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 3  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.03.09","烟草公司","20220309-153",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","区卫生防疫站","20220309-154",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","新区营业所","20220309-155",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","祥瑞园","20220309-156",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","世纪花园","20220309-157",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","颐臻花园","20220309-158",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","理工大学西校","20220309-159",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.09","市体育中心","20220309-160",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.03.11","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}