{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 3  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.03.16","高新区分公司","20220316-161",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,2.16,"2022.03.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.16","新区分公司","20220316-162",11,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,2.56,"2022.03.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.16","市水利局","20220316-163",29,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,2.16,"2022.03.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.16","南定水厂","20220316-164",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.15,2.64,"2022.03.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.17","高新区分公司","20220317-165",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.03.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.17","新区分公司","20220317-166",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.03.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.17","市水利局","20220317-167",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2022.03.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.17","南定水厂","20220317-168",0,"未检出","<5","0.22","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"/","2022.03.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.18","高新区分公司","20220318-169",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.02,"/","2022.03.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.18","新区分公司","20220318-170",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.02,"/","2022.03.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.18","市水利局","20220318-171",5,"未检出","<5","0.35","无","无",0.08,"/","2022.03.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.18","南定水厂","20220318-172",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.23,"/","2022.03.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.19","高新区分公司","20220319-173",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.03.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.19","新区分公司","20220319-174",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.02,"/","2022.03.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.19","市水利局","20220319-175",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.03.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.19","南定水厂","20220319-176",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.19,"/","2022.03.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.20","高新区分公司","20220320-177",0,"未检出","<5","0.36","无","无",0.02,"/","2022.03.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.20","新区分公司","20220320-178",19,"未检出","<5","0.31","无","无",0.02,"/","2022.03.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.20","市水利局","20220320-179",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.07,"/","2022.03.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.20","南定水厂","20220320-180",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.25,"/","2022.03.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.21","高新区分公司","20220321-181",0,"未检出","<5","0.33","无","无",0.02,"/","2022.03.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.21","新区分公司","20220321-182",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.02,"/","2022.03.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.21","市水利局","20220321-183",4,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.03.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.21","南定水厂","20220321-184",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.22,"/","2022.03.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.22","高新区分公司","20220322-185",0,"未检出","<5","0.34","无","无",0.03,"/","2022.03.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.22","新区分公司","20220322-186",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.02,"/","2022.03.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.22","市水利局","20220322-187",2,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.03.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.22","南定水厂","20220322-188",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.16,"/","2022.03.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.23","高新区分公司","20220323-189",0,"未检出","<5","0.36","无","无",0.03,"/","2022.03.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.23","新区分公司","20220323-190",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2022.03.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.23","市水利局","20220323-191",2,"未检出","<5","0.38","无","无",0.05,"/","2022.03.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.23","南定水厂","20220323-192",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.23,"/","2022.03.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.24","高新区分公司","20220324-193",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2022.03.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.24","新区分公司","20220324-194",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.03.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.24","市水利局","20220324-195",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.03.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.24","南定水厂","20220324-196",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.15,"/","2022.03.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.25","高新区分公司","20220325-197",0,"未检出","<5","0.46","无","无",0.05,"/","2022.03.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.25","新区分公司","20220325-198",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.03.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.25","市水利局","20220325-199",0,"未检出","<5","0.39","无","无",0.05,"/","2022.03.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.25","南定水厂","20220325-200",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.23,"/","2022.03.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.28","高新区分公司","20220328-201",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.03.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.28","新区分公司","20220328-202",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2022.03.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.28","市水利局","20220328-203",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.03.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.28","南定水厂","20220328-204",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.15,"/","2022.03.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.29","高新区分公司","20220329-205",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.03.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.29","新区分公司","20220329-206",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.03.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.29","市水利局","20220329-207",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.03.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.29","南定水厂","20220329-208",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.18,"/","2022.03.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.30","高新区分公司","20220330-209",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.04.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.30","新区分公司","20220330-210",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.04.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.30","市水利局","20220330-211",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2022.04.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.30","南定水厂","20220330-212",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.24,"/","2022.04.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.31","高新区分公司","20220331-213",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.44,"2022.04.02","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.31","新区分公司","20220331-214",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.04.02","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.31","市水利局","20220331-215",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,1.52,"2022.04.02","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.03.31","南定水厂","20220331-216",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.16,1.56,"2022.04.02","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}