{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 4  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称： 淄博市自来水有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                          第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.04.19","烟草公司","20220419-255",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","区卫生防疫站","20220419-256",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","新区营业所","20220419-257",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","祥瑞园","20220419-258",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","世纪花园","20220419-259",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","颐臻花园","20220419-260",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","理工大学西校","20220419-261",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.19","体育中心","20220419-262",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.04.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","棉麻站","20220420-263",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","恒嘉园","20220420-264",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","区经侦","20220420-265",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","人民东路小学","20220420-266",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","石蛤蟆","20220420-267",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","张店区军休所","20220420-268",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","市工商局","20220420-269",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.20","百花园物业","20220420-270",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.04.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","市水资办","20220425-271",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","西苑小区","20220425-272",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","盛世康城","20220425-273",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","福源汇小区","20220425-274",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","市实验中学","20220425-275",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","五里桥社区","20220425-276",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","光大水务","20220425-277",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.25","开发区营业所","20220425-278",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.04.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","豪森大酒店","20220426-279",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","大成医院","20220426-280",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","锦绣花城","20220426-281",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","南定卫生所","20220426-282",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","南定派出所","20220426-283",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","南定营销中心","20220426-284",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","南定水厂","20220426-285",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.11,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.26","中石油加油站","20220426-286",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2022.04.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","奔驰4S店","20220427-287",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","俪园","20220427-288",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","十一中","20220427-289",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","张店八中","20220427-290",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","市图书馆","20220427-291",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.27","凝碧水厂","20220427-292",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,1.84,"2022.04.29","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}