{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 4  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称： 淄博市自来水有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                           第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.04.11","烟草公司","20220411-217",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","区卫生防疫站","20220411-218",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","新区营业所","20220411-219",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","祥瑞园","20220411-220",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","世纪花园","20220411-221",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","颐臻花园","20220411-222",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","理工大学西校","20220411-223",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.11","市体育中心","20220411-224",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.04.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","棉麻站","20220412-225",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","恒嘉园","20220412-226",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","区经侦支队","20220412-227",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","人民东路小学","20220412-228",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","石蛤蟆","20220412-229",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","张店区军休所","20220412-230",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","市工商局","20220412-231",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.12","百花园物业","20220412-232",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.04.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","市水资办","20220413-233",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","西苑小区","20220413-234",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","盛世康城","20220413-235",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","福源汇小区","20220413-236",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","市实验中学","20220413-237",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","五里桥社区","20220413-238",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","光大水务","20220413-239",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.13","开发区营业所","20220413-240",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2022.04.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","豪森大酒店","20220414-241",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","大成医院","20220414-242",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","锦绣花城","20220414-243",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","南定卫生所","20220414-244",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","南定派出所","20220414-245",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","南定营销中心","20220414-246",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","南定水厂","20220414-247",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.11,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.14","中石油加油站","20220414-248",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2022.04.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","奔驰4S店","20220418-249",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.92,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","俪园","20220418-250",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,1.92,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","十一中","20220418-251",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.92,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","张店八中","20220418-252",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,1.92,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","市图书馆","20220418-253",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.92,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.04.18","凝碧水厂","20220418-254",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,1.76,"2022.04.20","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}