{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 5 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.05.19","烟草公司","20220519-331",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","区卫生防疫站","20220519-332",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","新区营业所","20220519-333",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","祥瑞园","20220519-334",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","世纪花园","20220519-335",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","颐臻花园","20220519-336",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","理工大学西校","20220519-337",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.19","体育中心","20220519-338",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2022.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","棉麻站","20220523-339",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","恒嘉园","20220523-340",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","区经侦","20220523-341",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","人民东路小学","20220523-342",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","石蛤蟆","20220523-343",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","张店区军休所","20220523-344",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","市工商局","20220523-345",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.23","百花园物业","20220523-346",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.05.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","市水资办","20220524-347",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","西苑小区","20220524-348",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","盛世康城","20220524-349",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","福源汇小区","20220524-350",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","市实验中学","20220524-351",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","五里桥社区","20220524-352",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","光大水务","20220524-353",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.24","开发区营业所","20220524-354",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","豪森大酒店","20220525-355",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","大成医院","20220525-356",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","锦绣花城","20220525-357",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","南定卫生所","20220525-358",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","南定派出所","20220525-359",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","南定营销中心","20220525-360",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","南定水厂","20220525-361",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.11,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.25","中石油加油站","20220525-362",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","奔驰4S店","20220526-363",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.58,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","俪园","20220526-364",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.58,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","十一中","20220526-365",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.58,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","张店八中","20220526-366",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.58,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","市图书馆","20220526-367",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,1.58,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.26","凝碧水厂","20220526-368",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,1.11,"2022.05.28","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}