{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 5  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.05.11","烟草公司","20220511-293",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","区卫生防疫站","20220511-294",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","新区营业所","20220511-295",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","祥瑞园","20220511-296",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","世纪花园","20220511-297",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","颐臻花园","20220511-298",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","理工大学西校","20220511-299",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.11","市体育中心","20220511-300",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.05.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","棉麻站","20220512-301",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","恒嘉园","20220512-302",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","区经侦支队","20220512-303",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","人民东路小学","20220512-304",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","石蛤蟆","20220512-305",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","张店区军休所","20220512-306",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","市工商局","20220512-307",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.12","百花园物业","20220512-308",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.05.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","市水资办","20220516-309",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","西苑小区","20220516-310",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","盛世康城","20220516-311",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","福源汇小区","20220516-312",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","市实验中学","20220516-313",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","五里桥社区","20220516-314",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","光大水务","20220516-315",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.16","开发区营业所","20220516-316",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.05.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","豪森大酒店","20220517-317",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","大成医院","20220517-318",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","锦绣花城","20220517-319",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","南定卫生所","20220517-320",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","南定派出所","20220517-321",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","南定营销中心","20220517-322",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","南定水厂","20220517-323",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.12,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.17","中石油加油站","20220517-324",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","奔驰4S店","20220518-325",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","俪园","20220518-326",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","十一中","20220518-327",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","张店八中","20220518-328",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","市图书馆","20220518-329",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.05.18","凝碧水厂","20220518-330",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.12,"2022.05.20","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}