{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 6  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.06.01","烟草公司","20220601-355",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","区卫生防疫站","20220601-356",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","新区营业所","20220601-357",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","祥瑞园","20220601-358",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","世纪花园","20220601-359",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","颐臻花园","20220601-360",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","理工大学西校","20220601-361",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.01","市体育中心","20220601-362",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.06.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","棉麻站","20220609-363",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","恒嘉园","20220609-364",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","区经侦支队","20220609-365",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","人民东路小学","20220609-366",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","石蛤蟆","20220609-367",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","张店区军休所","20220609-368",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","市工商局","20220609-369",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.09","百花园物业","20220609-370",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.06.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","市水资办","20220613-371",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","西苑小区","20220613-372",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","盛世康城","20220613-373",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","福源汇小区","20220613-374",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","市实验中学","20220613-375",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","五里桥社区","20220613-376",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","光大水务","20220613-377",10,"未检出","<5","0.19","无","无",0.07,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.13","开发区营业所","20220613-378",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","豪森大酒店","20220614-379",1,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.06,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","大成医院","20220614-380",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","锦绣花城","20220614-381",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","南定卫生所","20220614-382",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","南定派出所","20220614-383",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","南定营销中心","20220614-384",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","南定水厂","20220614-385",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.12,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.14","中石油加油站","20220614-386",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.06.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","奔驰4S店","20220615-387",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,0.96,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","俪园","20220615-388",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,0.96,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","十一中","20220615-389",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,0.96,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","张店八中","20220615-390",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.36,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","市图书馆","20220615-391",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.36,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.15","凝碧水厂","20220615-392",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,1.13,"2022.06.17","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}