{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 6 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.06.20","烟草公司","20220620-393",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","区卫生防疫站","20220620-394",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","新区营业所","20220620-395",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","祥瑞园","20220620-396",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","世纪花园","20220620-397",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","颐臻花园","20220620-398",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","理工大学西校","20220620-399",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.20","体育中心","20220620-400",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2022.06.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","棉麻站","20220621-401",20,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","恒嘉园","20220621-402",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","区经侦","20220621-403",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","人民东路小学","20220621-404",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","石蛤蟆","20220621-405",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","张店区军休所","20220621-406",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","市工商局","20220621-407",20,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.21","百花园物业","20220621-408",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.06.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","市水资办","20220622-409",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","西苑小区","20220622-410",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","盛世康城","20220622-411",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","福源汇小区","20220622-412",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","市实验中学","20220622-413",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","五里桥社区","20220622-414",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","光大水务","20220622-415",16,"未检出","<5","0.19","无","无",0.07,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.22","开发区营业所","20220622-416",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.06.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","豪森大酒店","20220627-417",3,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.06,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","大成医院","20220627-418",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","锦绣花城","20220627-419",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","南定卫生所","20220627-420",23,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","南定派出所","20220627-421",23,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","南定营销中心","20220627-422",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","南定水厂","20220627-423",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.11,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.27","中石油加油站","20220627-424",6,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.06.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","奔驰4S店","20220628-425",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,0.97,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","俪园","20220628-426",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,0.97,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","十一中","20220628-427",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,0.97,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","张店八中","20220628-428",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,1.45,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","市图书馆","20220628-429",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.45,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.06.28","凝碧水厂","20220628-430",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.06,1.13,"2022.06.30","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}