{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 2  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.02.10","烟草公司","20220210-077",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","区卫生防疫站","20220210-078",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","新区营业所","20220210-079",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","祥瑞园","20220210-080",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","世纪花园","20220210-081",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","颐臻花园","20220210-082",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","理工大学西校","20220210-083",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.10","市体育中心","20220210-084",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.02.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","棉麻站","20220211-0085",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.05,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","恒嘉园","20220211-0086",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","区经侦","20220211-0087",4,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","人民东路小学","20220211-0088",10,"未检出","<5","0.15","无","无",0.03,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","石蛤蟆","20220211-0089",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","张店区军休所","20220211-0090",4,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","市工商局","20220211-0091",10,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.11","百花园物业","20220211-0092",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.02.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","市水资办","20220214-0093",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","西苑小区","20220214-0094",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","盛世康城","20220214-0095",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","福源汇小区","20220214-0096",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","市实验中学","20220214-0097",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","五里桥社区","20220214-0098",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","光大水务","20220214-0099",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.14","开发区营业所","20220214-0100",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","豪森大酒店","20220215-0101",2,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","大成医院","20220215-0102",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.03,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","锦绣花城","20220215-0103",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","南定卫生所","20220215-0104",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","南定派出所","20220215-0105",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","南定营销中心","20220215-0106",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","南定水厂","20220215-0107",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.11,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.15","中石油加油站","20220215-0108",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.02.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","奔驰4S店","20220216-0109",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.34,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","俪园","20220216-0110",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.34,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","十一中","20220216-0111",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.34,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","张店八中","20220216-0112",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.56,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","市图书馆","20220216-0113",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.56,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.16","凝碧水厂","20220216-0114",4,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,1.34,"2022.02.18","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}