{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 2  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.02.17","烟草公司","20220217-115",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","区卫生防疫站","20220217-116",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.06,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","新区营业所","20220217-117",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","祥瑞园","20220217-118",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","世纪花园","20220217-119",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","颐臻花园","20220217-120",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","理工大学西校","20220217-121",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.17","市体育中心","20220217-122",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2022.02.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","棉麻站","20220218-123",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.03,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","恒嘉园","20220218-124",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","区经侦","20220218-125",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","人民东路小学","20220218-126",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","石蛤蟆","20220218-127",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","张店区军休所","20220218-128",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","市工商局","20220218-129",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.18","百花园物业","20220218-130",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.02.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","市水资办","20220221-131",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","西苑小区","20220221-132",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","盛世康城","20220221-133",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","福源汇小区","20220221-134",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","市实验中学","20220221-135",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","五里桥社区","20220221-136",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","光大水务","20220221-137",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.21","开发区营业所","20220221-138",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.02.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","豪森大酒店","20220222-139",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.04,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","大成医院","20220222-140",0,"未检出","<5","＜0.12","无","无",0.03,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","锦绣花城","20220222-141",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","南定卫生所","20220222-142",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","南定派出所","20220222-143",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","南定营销中心","20220222-144",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","南定水厂","20220222-145",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.11,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.22","中石油加油站","20220222-146",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.02.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","奔驰4S店","20220223-147",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.35,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","俪园","20220223-148",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.35,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","十一中","20220223-149",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.35,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","张店八中","20220223-150",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.58,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","市图书馆","20220223-151",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.58,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.02.23","凝碧水厂","20220223-152",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,1.35,"2022.02.25","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}