{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 7  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.07.07","烟草公司","20220707-431",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","区卫生防疫站","20220707-432",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","新区营业所","20220707-433",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","祥瑞园","20220707-434",40,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","世纪花园","20220707-435",15,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","颐臻花园","20220707-436",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","理工大学西校","20220707-437",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.07","市体育中心","20220707-438",39,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.07.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","棉麻站","20220708-439",10,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","恒嘉园","20220708-440",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","区经侦支队","20220708-441",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","人民东路小学","20220708-442",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","石蛤蟆","20220708-443",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","张店区军休所","20220708-444",16,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","市工商局","20220708-445",13,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.08","百花园物业","20220708-446",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.07.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","市水资办","20220711-447",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","西苑小区","20220711-448",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","盛世康城","20220711-449",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","福源汇小区","20220711-450",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","市实验中学","20220711-451",13,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","五里桥社区","20220711-452",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","光大水务","20220711-453",7,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.11","开发区营业所","20220711-454",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.07.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","豪森大酒店","20220712-455",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.05,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","大成医院","20220712-456",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","锦绣花城","20220712-457",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","南定卫生所","20220712-458",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","南定派出所","20220712-459",20,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","南定营销中心","20220712-460",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","南定水厂","20220712-461",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.12,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.12","中石油加油站","20220712-462",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.07.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","奔驰4S店","20220713-463",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.16,"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","俪园","20220713-464",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,1.27,"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","十一中","20220713-465",9,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.17,"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","张店八中","20220713-466",41,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,{"v":1.2,"d":"1.20"},"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","市图书馆","20220713-467",18,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.19,"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.13","凝碧水厂","20220713-468",0,"未检出","<5","0.14","无","无",0.06,1.18,"2022.07.15","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}