{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 7 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.07.18","烟草公司","20220718-469",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","区卫生防疫站","20220718-470",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","新区营业所","20220718-471",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","祥瑞园","20220718-472",10,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","世纪花园","20220718-473",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","颐臻花园","20220718-474",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","理工大学西校","20220718-475",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.18","体育中心","20220718-476",15,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.07.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","棉麻站","20220719-477",6,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","恒嘉园","20220719-478",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","区经侦","20220719-479",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","人民东路小学","20220719-480",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","石蛤蟆","20220719-481",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","张店区军休所","20220719-482",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","市工商局","20220719-483",10,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.19","百花园物业","20220719-484",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.07.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","市水资办","20220720-485",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","西苑小区","20220720-486",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","盛世康城","20220720-487",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","福源汇小区","20220720-488",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","市实验中学","20220720-489",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","五里桥社区","20220720-490",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","光大水务","20220720-491",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.20","开发区营业所","20220720-492",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.07.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","豪森大酒店","20220725-493",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.04,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","大成医院","20220725-494",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","锦绣花城","20220725-495",10,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","南定卫生所","20220725-496",21,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","南定派出所","20220725-497",10,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","南定营销中心","20220725-498",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","南定水厂","20220725-499",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.11,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.25","中石油加油站","20220725-500",6,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.07.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","奔驰4S店","20220726-501",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.22,"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","俪园","20220726-502",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,1.26,"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","十一中","20220726-503",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.19,"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","张店八中","20220726-504",21,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.21,"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","市图书馆","20220726-505",11,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,{"v":1.2,"d":"1.20"},"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.07.26","凝碧水厂","20220726-506",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.06,1.19,"2022.07.28","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}