{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["日检表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"日检表","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,6,13,6],[14,0,14,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[19,6,28,6],[29,0,29,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淄博市自来水有限责任公司\n张店水厂进厂水检测日报表"]
["取样地点：化验室                                        报表日期:  2023  年   4    月   21   日"]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","4.20 13:30","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","4.20 13:30","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","4.19 13:30","CFU/mL",100,0]
[4,"色度","4.21 13:30","度",15,"<5"]
[5,"浑浊度","4.21 13:30","NTU",1,0.16]
[6,"臭和味","4.21 13:30","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","4.21 13:30","/","无","无"]
[8,"高锰酸盐指数(以O2计)","4.21 13:30","mg/L",3,1.68]
[9,"氨(以N计)","4.21 13:30","mg/L",0.5,0.06]
[10,"二氧化氯","4.21 13:30","mg/L","/",0.07]
[11,"游离氯","4.21 13:30","mg/L","/",0.06]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]
[]
["淄博市自来水有限责任公司\n张店水厂出厂水检测日报表"]
["取样地点：化验室                                              "]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","4.20 13:30","CFU/100mL","不应检出","未检出","采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时\n，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。"]
[2,"大肠埃希氏菌","4.20 13:30","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","4.19 13:30","CFU/mL",100,0]
[4,"色度","4.21 13:30","度",15,"<5"]
[5,"浑浊度","4.21 13:30","NTU",1,0.12]
[6,"臭和味","4.21 13:30","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","4.21 13:30","/","无","无"]
[8,"高锰酸盐指数(以O2计)","4.21 13:30","mg/L",3,1.68]
[9,"二氧化氯","4.21 13:30","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1",0.14]
[10,"游离氯","4.21 13:30","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3",0.08]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]
[null,"检测：曹囡",null,null,"审核：秦勇"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}