{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["日检表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"日检表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,6,15,6],[16,0,16,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[21,6,30,6],[31,0,31,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淄博市自来水有限责任公司\n沣水水厂进厂水检测日报表"]
["取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口               报表日期:    2023年    05月   02日"]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","5.01.9：30","CFU/100mL","/",1]
[2,"粪大肠菌群","5.01.9：30","个/L","≤10000","未检出"]
[3,"菌落总数","4.30.9：29","CFU/mL","/",17]
[4,"色度","5.02.9：28","度","/",5]
[5,"浑浊度","5.02.9：28","NTU","/","2.85"]
[6,"臭和味","5.02.9：28","/","/","无"]
[7,"肉眼可见物","5.02.9：28","/","/","有泥沙"]
[8,"高锰酸盐指数","5.02.9：28","mg/L","≤6","1.31"]
[9,"氨氮（NH3-N)","5.02.9：28","mg/L","≤1.0","＜0.025"]
[10,"水温","5.02.9：28","℃","/","14.0"]
[11,"pH","5.02.9：28","/","6～9","8.01"]
[12,"电导率","5.02.9：28","μS/cm","/",553]
[13,"溶解氧","5.02.9：28","mg/L",5,"9.50"]
["评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）Ⅲ类水标准"]
[]
["淄博市自来水有限责任公司\n沣水水厂出厂水检测日报表"]
["取样地点：沣水水厂小仪器室                                              "]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","5.01.9：06","CFU/100mL","不应检出","未检出","采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时\n，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。"]
[2,"大肠埃希氏菌","5.01.9：06","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","4.30.9：02","CFU/mL",100,0]
[4,"色度","5.02.9：01","度",15,"＜5"]
[5,"浑浊度","5.02.9：01","NTU",1,"0.14"]
[6,"臭和味","5.02.9：01","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","5.02.9：01","/","无","无"]
[8,"高锰酸盐指数(以O2计)","5.02.9：01","mg/L",3,1.22]
[9,"二氧化氯","5.02.9：10","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1",0.15]
[10,"游离氯","5.02.9：17","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3","0.13"]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]
[null,"检测：杨钧清",null,null,"审核：","赵春林"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}