{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.05.16","恒嘉园社区","20230516-367",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","人民东路小学","20230516-368",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","张店区保安公司","20230516-369",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","奔驰4S店","20230516-370",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","润德实业公司","20230516-371",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","综合行政执法局","20230516-372",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","客运中心","20230516-373",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","洪三社区        ","20230516-374",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.56,"2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.16","天勤苑社区","20230516-375",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.6,"2023.05.18","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","西苑社区","20230517-376",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","盛世康城社区","20230517-377",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","福源汇社区","20230517-378",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","锦绣花城社区","20230517-379",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.25,"2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","南定卫生所","20230517-380",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","铝城营业所","20230517-381",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","中石油张南路加油站","20230517-382",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","南定营销中心","20230517-383",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.42,"2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.17","比亚迪4S店","20230517-384",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.05.19","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","张店区军休所","20230522-385",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","市工商局","20230522-386",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","五里桥生活区","20230522-387",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","市水资源管理办公室","20230522-388",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","科技苑物业","20230522-389",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","瑞丰苑社区","20230522-390",6,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.31,"2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","淄博市委","20230522-391",2,"未检出","<5",0.26,"无","无",0.06,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","石家社区","20230522-392",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.35,"2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","张店区疾控中心","20230522-393",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.22","市政务中心","20230522-394",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.05.24","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","新区营业所","20230523-395",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","祥瑞园社区","20230523-396",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","世纪花园社区","20230523-397",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","颐臻花园社区","20230523-398",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","体育中心","20230523-399",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","张店八中","20230523-400",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","市图书馆","20230523-401",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","孝妇河湿地公园","20230523-402",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.58,"2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","福瑞家园社区","20230523-403",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.69,"2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.23","明德苑社区","20230523-404",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.25","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","开发区营业所","20230524-405",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","十一中","20230524-406",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","星悦城社区","20230524-407",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,1.44,"2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","金都花园社区","20230524-408",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,2.11,"2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","外商居住区","20230524-409",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","华侨城警务室","20230524-410",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","丽莎会议中心","20230524-411",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.05.26","王晓芳"]
[null,"2023.05.24","积家村党群服务中心","20230524-412",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.86,"2023.05.26","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}