{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.05.04","恒嘉园社区","20230504-321",1,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","人民东路小学","20230504-322",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","张店区保安公司","20230504-323",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","奔驰4S店","20230504-324",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","润德实业公司","20230504-325",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","综合行政执法局","20230504-326",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","客运中心","20230504-327",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","洪三社区        ","20230504-328",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.53,"2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.04","天勤苑社区","20230504-329",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,1.58,"2023.05.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","西苑社区","20230505-330",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","盛世康城社区","20230505-331",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","福源汇社区","20230505-332",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","锦绣花城社区","20230505-333",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,1.32,"2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","南定卫生所","20230505-334",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","铝城营业所","20230505-335",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","中石油张南路加油站","20230505-336",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","南定营销中心","20230505-337",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.47,"2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.05","比亚迪4S店","20230505-338",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.05.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","张店区军休所","20230506-339",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","市工商局","20230506-340",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","五里桥生活区","20230506-341",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","市水资源管理办公室","20230506-342",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","科技苑物业","20230506-343",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","瑞丰苑社区","20230506-344",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.27,"2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","淄博市委","20230506-345",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.04,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","石家社区","20230506-346",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.35,"2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","张店区疾控中心","20230506-347",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.06","市政务中心","20230506-348",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","新区营业所","20230510-349",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","祥瑞园社区","20230510-350",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","世纪花园社区","20230510-351",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","颐臻花园社区","20230510-352",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","体育中心","20230510-353",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","张店八中","20230510-354",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","市图书馆","20230510-355",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","孝妇河湿地公园","20230510-356",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,1.55,"2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","福瑞家园社区","20230510-357",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.64,"2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.10","明德苑社区","20230510-358",6,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","开发区营业所","20230515-359",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","十一中","20230515-360",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","星悦城社区","20230515-361",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.37,"2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","金都花园社区","20230515-362",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,2.19,"2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","外商居住区","20230515-363",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","华侨城警务室","20230515-364",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","丽莎会议中心","20230515-365",7,"未检出","<5","0.33","无","无",0.03,"/","2023.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.05.15","积家村党群服务中心","20230515-366",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.92,"2023.05.17"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}