{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.06.19","恒嘉园社区","20230619-459",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","人民东路小学","20230619-460","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","张店区保安公司","20230619-461",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","奔驰4S店","20230619-462",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","润德实业公司","20230619-463","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","综合行政执法局","20230619-464",7,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","客运中心","20230619-465","未检出","未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","洪三社区        ","20230619-466",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.21,"2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.19","天勤苑社区","20230619-467",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.11,"2023.06.21","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","西苑社区","20230620-468",6,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","盛世康城社区","20230620-469",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","福源汇社区","20230620-470","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","锦绣花城社区","20230620-471",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,0.89,"2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","南定卫生所","20230620-472",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","铝城营业所","20230620-473",12,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","中石油张南路加油站","20230620-474","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","南定营销中心","20230620-475","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.21,"2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.20","比亚迪4S店","20230620-476",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.06.22","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","张店区军休所","20230625-477","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","市工商局","20230625-478","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","五里桥生活区","20230625-479",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","市水资源管理办公室","20230625-480",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","科技苑物业","20230625-481","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","瑞丰苑社区","20230625-482",6,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.22,"2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","淄博市委","20230625-483","未检出","未检出","<5",0.25,"无","无",0.04,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","石家社区","20230625-484",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.32,"2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","张店区疾控中心","20230625-485",8,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.25","市政务中心","20230625-486",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.06.27","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","新区营业所","20230626-487","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","祥瑞园社区","20230626-488",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","世纪花园社区","20230626-489",9,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","颐臻花园社区","20230626-490",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","体育中心","20230626-491","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","张店八中","20230626-492",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","市图书馆","20230626-493","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","孝妇河湿地公园","20230626-494",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.47,"2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","福瑞家园社区","20230626-495",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.56,"2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.26","明德苑社区","20230626-496","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.28","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","开发区营业所","20230627-497",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.07,"/","2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","十一中","20230627-498","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","星悦城社区","20230627-499",6,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,1.48,"2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","金都花园社区","20230627-500",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.53,"2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","外商居住区","20230627-501","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","华侨城警务室","20230627-502",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","丽莎会议中心","20230627-503",8,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.06.29","王晓芳"]
[null,"2023.06.27","积家村党群服务中心","20230627-504",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.68,"2023.06.29","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}