{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.06.01","恒嘉园社区","20230601-413",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","人民东路小学","20230601-414",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","张店区保安公司","20230601-415","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","奔驰4S店","20230601-416","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","润德实业公司","20230601-417",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","综合行政执法局","20230601-418","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","客运中心","20230601-419",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","洪三社区        ","20230601-420","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.15,"2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.01","天勤苑社区","20230601-421",9,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.09,"2023.06.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","西苑社区","20230607-422","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","盛世康城社区","20230607-423",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","福源汇社区","20230607-424",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","锦绣花城社区","20230607-425",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,0.85,"2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","南定卫生所","20230607-426",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","铝城营业所","20230607-427",16,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","中石油张南路加油站","20230607-428","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","南定营销中心","20230607-429","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.19,"2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.07","比亚迪4S店","20230607-430",21,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.06.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","张店区军休所","20230612-431",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","市工商局","20230612-432","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","五里桥生活区","20230612-433","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","市水资源管理办公室","20230612-434",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","科技苑物业","20230612-435",7,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","瑞丰苑社区","20230612-436",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,1.23,"2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","淄博市委","20230612-437",2,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.05,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","石家社区","20230612-438","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.31,"2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","张店区疾控中心","20230612-439",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.12","市政务中心","20230612-440",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.06.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","新区营业所","20230613-441","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","祥瑞园社区","20230613-442","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","世纪花园社区","20230613-443",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","颐臻花园社区","20230613-444","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","体育中心","20230613-445",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","张店八中","20230613-446",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","市图书馆","20230613-447","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","孝妇河湿地公园","20230613-448","未检出","未检出","<5","0.29","无","无",0.05,1.49,"2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","福瑞家园社区","20230613-449",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.55,"2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.13","明德苑社区","20230613-450",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.06.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","开发区营业所","20230614-451",7,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","十一中","20230614-452",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","星悦城社区","20230614-453",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","金都花园社区","20230614-454",8,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.57,"2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","外商居住区","20230614-455","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","华侨城警务室","20230614-456",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","丽莎会议中心","20230614-457",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.06.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.06.14","积家村党群服务中心","20230614-458","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.63,"2023.06.16"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}