{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.07.03","恒嘉园社区","20230703-505","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","人民东路小学","20230703-506","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","张店区保安公司","20230703-507",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","奔驰4S店","20230703-508",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","润德实业公司","20230703-509","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","综合行政执法局","20230703-510",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","客运中心","20230703-511","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","洪三社区        ","20230703-512",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,{"v":1.2,"d":"1.20"},"2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.03","天勤苑社区","20230703-513",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.23,"2023.07.05"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","西苑社区","20230704-514",6,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","盛世康城社区","20230704-515",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","福源汇社区","20230704-516","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","锦绣花城社区","20230704-517","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,0.95,"2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","南定卫生所","20230704-518","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","铝城营业所","20230704-519",8,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","中石油张南路加油站","20230704-520","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","南定营销中心","20230704-521","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.03,{"v":1.2,"d":"1.20"},"2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.04","比亚迪4S店","20230704-522",11,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.07.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","张店区军休所","20230705-523",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","市工商局","20230705-524",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","五里桥生活区","20230705-525",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","市水资源管理办公室","20230705-526","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","科技苑物业","20230705-527","未检出","未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","瑞丰苑社区","20230705-528",11,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,1.08,"2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","淄博市委","20230705-529",5,"未检出","<5",0.21,"无","无",0.06,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","石家社区","20230705-530","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,1.17,"2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","张店区疾控中心","20230705-531","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.05","市政务中心","20230705-532","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.07.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","新区营业所","20230711-533","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","祥瑞园社区","20230711-534",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","世纪花园社区","20230711-535","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","颐臻花园社区","20230711-536",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","体育中心","20230711-537",7,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","张店八中","20230711-538","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","市图书馆","20230711-539",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","孝妇河湿地公园","20230711-540","未检出","未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.46,"2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","福瑞家园社区","20230711-541","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.53,"2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.11","明德苑社区","20230711-542",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","开发区营业所","20230712-543",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","十一中","20230712-544","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","星悦城社区","20230712-545","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.45,"2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","金都花园社区","20230712-546",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.52,"2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","外商居住区","20230712-547",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","华侨城警务室","20230712-548","未检出","未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","丽莎会议中心","20230712-549",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.07.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.07.12","积家村党群服务中心","20230712-550",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.58,"2023.07.14"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}