{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.07.17","恒嘉园社区","20230717-551","未检出","未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","人民东路小学","20230717-552",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","张店区保安公司","20230717-553",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","奔驰4S店","20230717-554","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","润德实业公司","20230717-555","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","综合行政执法局","20230717-556","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","客运中心","20230717-557",3,"未检出","<5","0.35","无","无",0.04,"/","2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","洪三社区        ","20230717-558","未检出","未检出","<5","0.33","无","无",0.03,1.19,"2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.17","天勤苑社区","20230717-559","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.14,"2023.07.19","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","西苑社区","20230718-560",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","盛世康城社区","20230718-561","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","福源汇社区","20230718-562",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","锦绣花城社区","20230718-563","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.06,0.91,"2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","南定卫生所","20230718-564",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","铝城营业所","20230718-565",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","中石油张南路加油站","20230718-566",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","南定营销中心","20230718-567","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.19,"2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.18","比亚迪4S店","20230718-568","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.07.20","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","张店区军休所","20230719-569","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","市工商局","20230719-570","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","五里桥生活区","20230719-571",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","市水资源管理办公室","20230719-572","未检出","未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","科技苑物业","20230719-573",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","瑞丰苑社区","20230719-574",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.11,"2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","淄博市委","20230719-575",3,"未检出","<5",0.22,"无","无",0.05,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","石家社区","20230719-576","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.23,"2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","张店区疾控中心","20230719-577",6,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.19","市政务中心","20230719-578","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.07.21","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","新区营业所","20230724-579",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","祥瑞园社区","20230724-580",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","世纪花园社区","20230724-581",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","颐臻花园社区","20230724-582","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","体育中心","20230724-583",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","张店八中","20230724-584","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","市图书馆","20230724-585",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","孝妇河湿地公园","20230724-586","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.42,"2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","福瑞家园社区","20230724-587","未检出","未检出","<5","0.28","无","无",0.05,1.49,"2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.24","明德苑社区","20230724-588",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.07.26","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","开发区营业所","20230725-589",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.07,"/","2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","十一中","20230725-590","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","星悦城社区","20230725-591",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.45,"2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","金都花园社区","20230725-592",5,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,1.5,"2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","外商居住区","20230725-593",8,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","华侨城警务室","20230725-594",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","丽莎会议中心","20230725-595",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.07.27","王晓芳"]
[null,"2023.07.25","积家村党群服务中心","20230725-596","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.55,"2023.07.27","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}