{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.08.21","恒嘉园社区","20230821-643","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","人民东路小学","20230821-644","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","张店区保安公司","20230821-645",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","奔驰4S店","20230821-646",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","润德实业公司","20230821-647","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","综合行政执法局","20230821-648","未检出","未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","客运中心","20230821-649",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","洪三社区        ","20230821-650",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.08,"2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.21","天勤苑社区","20230821-651",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.15,"2023.08.23","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","西苑社区","20230822-652",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","盛世康城社区","20230822-653",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","福源汇社区","20230822-654",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","锦绣花城社区","20230822-655",23,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,1.39,"2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","南定卫生所","20230822-656",6,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","铝城营业所","20230822-657",3,"未检出","<5","0.33","无","无",0.04,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","中石油张南路加油站","20230822-658","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","南定营销中心","20230822-659","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.21,"2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.22","比亚迪4S店","20230822-660",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.08.24","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","张店区军休所","20230823-661","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","市工商局","20230823-662","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","五里桥生活区","20230823-663",7,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","市水资源管理办公室","20230823-664","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","科技苑物业","20230823-665",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","瑞丰苑社区","20230823-666",8,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.49,"2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","淄博市委","20230823-667",9,"未检出","<5",0.26,"无","无",0.05,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","石家社区","20230823-668",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,1.61,"2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","张店区疾控中心","20230823-669","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.23","市政务中心","20230823-670","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.08.25","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","新区营业所","20230828-671",6,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","祥瑞园社区","20230828-672",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","世纪花园社区","20230828-673","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","颐臻花园社区","20230828-674","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","体育中心","20230828-675",9,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","张店八中","20230828-676",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","市图书馆","20230828-677","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","孝妇河湿地公园","20230828-678","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.25,"2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","福瑞家园社区","20230828-679",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.29,"2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.28","明德苑社区","20230828-680",18,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.08.30","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","开发区营业所","20230829-681",8,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","十一中","20230829-682","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","星悦城社区","20230829-683",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.29,"2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","金都花园社区","20230829-684","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.35,"2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","外商居住区","20230829-685",21,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","华侨城警务室","20230829-686",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","丽莎会议中心","20230829-687",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2023.08.31","王晓芳"]
[null,"2023.08.29","积家村党群服务中心","20230829-688",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.36,"2023.08.31","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}