{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.09.19","锦绣花城社区","20230919-735",13,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,1.33,"2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.19","铝城营业所","20230919-736",2,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.19","南定卫生所","20230919-737","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.19","南定营销中心","20230919-738","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.03,1.02,"2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.19","中石油张南路加油站","20230919-739",5,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.19","西苑社区","20230919-740","未检出","未检出","<5","0.33","无","无",0.04,"/","2023.09.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.20","奔驰4S店","20230920-741","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.09.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.20","金都花园社区","20230920-742",3,"未检出","<5","0.35","无","无",0.03,1.31,"2023.09.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.20","外商居住区","20230920-743",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2023.09.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.20","星悦城社区","20230920-744",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,0.93,"2023.09.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","淄博市委","20230921-745",9,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","张店区军休所","20230921-746",9,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","五里桥生活区","20230921-747",7,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","张店八中","20230921-748",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","积家村党群服务中心","20230921-749",6,"未检出","<5","0.37","无","无",0.05,0.89,"2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","明德苑社区","20230921-750",19,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.21","市图书馆","20230921-751",7,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.09.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","恒嘉园社区","20230925-752","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","人民东路小学","20230925-753","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","张店区保安公司","20230925-754",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","润德实业公司","20230925-755",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","综合行政执法局","20230925-756","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","客运中心","20230925-757",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.25","洪三社区","20230925-758",5,"未检出","<5","0.36","无","无",0.03,0.99,"2023.09.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.26","市水资源管理办公室","20230926-759",1,"未检出","<5",0.21,"无","无",0.04,"/","2023.09.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.26","张店区疾控中心","20230926-760",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.09.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.26","市政务中心","20230926-761","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.09.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.26","盛世康城社区","20230926-762",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.09.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","市工商局","20230927-763",5,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","科技苑物业","20230927-764","未检出","未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","瑞丰苑社区","20230927-765","未检出","未检出","<5","0.31","无","无",0.04,1.09,"2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","新区营业所","20230927-766",15,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","祥瑞园社区","20230927-767",7,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","世纪花园社区","20230927-768",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.27","颐臻花园社区","20230927-769",13,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2023.09.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","市体育馆","20230928-770",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","福源汇社区","20230928-771",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","孝妇河湿地公园","20230928-772",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.34,"2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","石家社区","20230928-773",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.15,"2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","比亚迪4S店","20230928-774",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.28","福瑞家园社区","20230928-775",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,{"v":1,"d":"1.00"},"2023.09.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.29","天勤苑社区","20230929-776",23,"未检出","<5","0.39","无","无",0.03,1.21,"2023.10.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.29","开发区营业所","20230929-777","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2023.10.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.29","十一中","20230929-778",4,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2023.10.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.29","丽莎会议中心","20230929-779",15,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2023.10.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.29","华侨城警务室","20230929-780",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2023.10.01"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}