{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.09.04","锦绣花城社区","20230904-689",19,"未检出","<5","0.36","无","无",0.05,1.45,"2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.04","铝城营业所","20230904-690",4,"未检出","<5","0.34","无","无",0.03,"/","2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.04","南定卫生所","20230904-691",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.04","南定营销中心","20230904-692","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.23,"2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.04","中石油张南路加油站","20230904-693",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.03,"/","2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.04","西苑社区","20230904-694","未检出","未检出","<5","0.38","无","无",0.05,"/","2023.09.06"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.06","奔驰4S店","20230906-695",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.09.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.06","金都花园社区","20230906-696",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,1.27,"2023.09.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.06","外商居住区","20230906-697",6,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2023.09.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.06","星悦城社区","20230906-698","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.03,0.98,"2023.09.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","淄博市委","20230907-699",7,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","张店区军休所","20230907-700",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","五里桥生活区","20230907-701",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","张店八中","20230907-702",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","积家村党群服务中心","20230907-703","未检出","未检出","<5","0.35","无","无",0.03,1.05,"2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","明德苑社区","20230907-704",16,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.07","市图书馆","20230907-705",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2023.09.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","恒嘉园社区","20230911-706",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","人民东路小学","20230911-707",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","张店区保安公司","20230911-708",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","润德实业公司","20230911-709","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","综合行政执法局","20230911-710",6,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","客运中心","20230911-711",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.11","洪三社区","20230911-712","未检出","未检出","<5","0.31","无","无",0.03,1.06,"2023.09.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.12","市水资源管理办公室","20230912-713",3,"未检出","<5",0.22,"无","无",0.05,"/","2023.09.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.12","张店区疾控中心","20230912-714",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.09.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.12","市政务中心","20230912-715",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.09.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.12","盛世康城社区","20230912-716","未检出","未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2023.09.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","市工商局","20230913-717",2,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","科技苑物业","20230913-718",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","瑞丰苑社区","20230913-719",5,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.15,"2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","新区营业所","20230913-720","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","祥瑞园社区","20230913-721",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","世纪花园社区","20230913-722",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.13","颐臻花园社区","20230913-723","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.09.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","市体育馆","20230914-724",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","福源汇社区","20230914-725",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","孝妇河湿地公园","20230914-726",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.29,"2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","石家社区","20230914-727",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.1,"2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","比亚迪4S店","20230914-728",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.14","福瑞家园社区","20230914-729",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,0.95,"2023.09.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.18","天勤苑社区","20230918-730",11,"未检出","<5","0.35","无","无",0.03,1.13,"2023.09.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.18","开发区营业所","20230918-731",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.09.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.18","十一中","20230918-732",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.09.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.18","丽莎会议中心","20230918-733",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.09.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.09.18","华侨城警务室","20230918-734",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.09.20"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}