{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.10.18","锦绣花城社区","20231018-827",5,"未检出","<5","0.34","无","无",0.02,0.99,"2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.18","铝城营业所","20231018-828",2,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.18","南定卫生所","20231018-829",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.18","南定营销中心","20231018-830",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.17,"2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.18","中石油张南路加油站","20231018-831",14,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.18","西苑社区","20231018-832",9,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.10.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.19","奔驰4S店","20231019-833",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2023.10.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.19","金都花园社区","20231019-834",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,1.26,"2023.10.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.19","外商居住区","20231019-835",13,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.10.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.19","星悦城社区","20231019-836",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.39,"2023.10.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","淄博市委","20231020-837",3,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","张店区军休所","20231020-838",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","五里桥生活区","20231020-839",7,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","张店八中","20231020-840",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","积家村党群服务中心","20231020-841","未检出","未检出","<5","0.29","无","无",0.04,{"v":1.1,"d":"1.10"},"2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","明德苑社区","20231020-842",11,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.20","市图书馆","20231020-843",6,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.10.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","恒嘉园社区","20231023-844",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","人民东路小学","20231023-845",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","张店区保安公司","20231023-846",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","润德实业公司","20231023-847",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","综合行政执法局","20231023-848",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","客运中心","20231023-849",4,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.23","洪三社区","20231023-850",1,"未检出","<5","0.34","无","无",0.04,0.99,"2023.10.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.24","市水资源管理办公室","20231024-851",17,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.03,"/","2023.10.26"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.24","张店区疾控中心","20231024-852",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.10.26"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.24","市政务中心","20231024-853",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.10.26"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.24","盛世康城社区","20231024-854",7,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.10.26"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","市工商局","20231025-855",9,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","科技苑物业","20231025-856",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","瑞丰苑社区","20231025-857",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.01,"2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","新区营业所","20231025-858",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","祥瑞园社区","20231025-859",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","世纪花园社区","20231025-860",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.25","颐臻花园社区","20231025-861",19,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.10.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","市体育馆","20231026-862",11,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","福源汇社区","20231026-863",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","孝妇河湿地公园","20231026-864",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.41,"2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","石家社区","20231026-865",17,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.36,"2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","比亚迪4S店","20231026-866",8,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.26","福瑞家园社区","20231026-867",11,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.35,"2023.10.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.30","天勤苑社区","20231030-868",13,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,0.98,"2023.11.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.30","开发区营业所","20231030-869",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.11.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.30","十一中","20231030-870",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2023.11.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.30","丽莎会议中心","20231030-871",16,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.11.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.30","华侨城警务室","20231030-872",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.11.01"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}