{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.10.07","锦绣花城社区","20231007-781",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.02,{"v":1.1,"d":"1.10"},"2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.07","铝城营业所","20231007-782",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.07","南定卫生所","20231007-783",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.07","南定营销中心","20231007-784","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,{"v":1.1,"d":"1.10"},"2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.07","中石油张南路加油站","20231007-785",10,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.07","西苑社区","20231007-786",7,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2023.10.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.08","奔驰4S店","20231008-787",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,"/","2023.10.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.08","金都花园社区","20231008-788",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,1.24,"2023.10.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.08","外商居住区","20231008-789",19,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.10.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.08","星悦城社区","20231008-790",4,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.43,"2023.10.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","淄博市委","20231009-791",7,"未检出","<5","0.35","无","无",0.03,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","张店区军休所","20231009-792",10,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","五里桥生活区","20231009-793",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","张店八中","20231009-794",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","积家村党群服务中心","20231009-795",2,"未检出","<5","0.33","无","无",0.04,0.93,"2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","明德苑社区","20231009-796",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.09","市图书馆","20231009-797",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.10.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","恒嘉园社区","20231010-798",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","人民东路小学","20231010-799",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","张店区保安公司","20231010-800",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","润德实业公司","20231010-801",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","综合行政执法局","20231010-802","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","客运中心","20231010-803",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.10","洪三社区","20231010-804",5,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,0.96,"2023.10.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.11","市水资源管理办公室","20231011-805",11,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.04,"/","2023.10.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.11","张店区疾控中心","20231011-806",4,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2023.10.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.11","市政务中心","20231011-807","未检出","未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2023.10.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.11","盛世康城社区","20231011-808",10,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.10.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","市工商局","20231012-809",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","科技苑物业","20231012-810","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","瑞丰苑社区","20231012-811","未检出","未检出","<5","0.27","无","无",0.03,0.96,"2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","新区营业所","20231012-812",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","祥瑞园社区","20231012-813",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","世纪花园社区","20231012-814",6,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.12","颐臻花园社区","20231012-815",13,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.10.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","市体育馆","20231016-816",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","福源汇社区","20231016-817",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","孝妇河湿地公园","20231016-818",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.43,"2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","石家社区","20231016-819",9,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.32,"2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","比亚迪4S店","20231016-820",11,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.16","福瑞家园社区","20231016-821",15,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,1.38,"2023.10.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.17","天勤苑社区","20231017-822",17,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.16,"2023.10.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.17","开发区营业所","20231017-823",9,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.10.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.17","十一中","20231017-824","未检出","未检出","<5","0.33","无","无",0.04,"/","2023.10.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.17","丽莎会议中心","20231017-825",10,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.10.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.10.17","华侨城警务室","20231017-826",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.10.19"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}