{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["11月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.11.16","锦绣花城社区","20231116-919",11,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.14,"2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.16","市自来水公司铝城营业所","20231116-920",9,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.16","经开区后南定村卫生室","20231116-921",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.16","市自来水公司南定营销服务中心","20231116-922",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.17,"2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.16","张南路101号中石油加油站","20231116-923",10,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.16","西苑社区","20231116-924",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.11.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.20","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20231120-925",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.11.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.20","金都花园社区","20231120-926",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.27,"2023.11.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.20","外商居住区","20231120-927",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2023.11.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.20","星悦城社区","20231120-928",9,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,2.04,"2023.11.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","淄博市委","20231121-929",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","张店区军休所","20231121-930",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","五里桥生活区","20231121-931",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","张店八中","20231121-932",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","积家村党群服务中心","20231121-933",8,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,1.52,"2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","明德苑社区","20231121-934",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.21","淄博市图书馆","20231121-935",4,"未检出","<5","0.25","无","无",0.02,"/","2023.11.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","恒嘉园社区","20231122-936","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","人民东路小学","20231122-937",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","张店区保安公司","20231122-938",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","润德实业公司","20231122-939",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","行政执法局湖田中队","20231122-940",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","淄博市公交东站","20231122-941","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.22","洪三社区","20231122-942",2,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,1.13,"2023.11.24"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.23","新村西路140号原市水资办","20231123-943",5,"未检出","<5",0.22,"无","无",0.03,"/","2023.11.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.23","张店区疾控中心","20231123-944",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.11.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.23","淄博市政务中心","20231123-945",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.11.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.23","盛世康城社区","20231123-946",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.11.25"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","淄博市工商局","20231127-947",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","科技苑物业","20231127-948",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","瑞丰苑社区","20231127-949","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.34,"2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","市自来水公司新区营业所","20231127-950",13,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","祥瑞花园社区","20231127-951",8,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","世纪花园社区","20231127-952",3,"未检出","<5","0.35","无","无",0.05,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.27","颐臻园社区","20231127-953",19,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.11.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","淄博市体育馆","20231128-954",8,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","福源汇社区","20231128-955",11,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","孝妇河湿地公园喷泉广场","20231128-956",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.61,"2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","石家社区","20231128-957",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.68,"2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","山泉路启星比亚迪4S店","20231128-958",6,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.28","福瑞家园社区","20231128-959",8,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.74,"2023.11.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.29","天勤苑社区","20231129-960",8,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,{"v":1.3,"d":"1.30"},"2023.12.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.29","市自来水开发区营业所","20231129-961",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.12.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.29","淄博市十一中","20231129-962",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2023.12.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.29","丽莎会议中心","20231129-963",9,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.12.01"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.29","华侨城警务室","20231129-964",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2023.12.01"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}