{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["12月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.12.18","锦绣花城社区","20231218-1011",7,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.37,"2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.18","市自来水公司铝城营业所","20231218-1012",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.18","经开区后南定村卫生室","20231218-1013",9,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.18","市自来水公司南定营销服务中心","20231218-1014","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.09,"2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.18","张南路101号中石油加油站","20231218-1015",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.18","西苑社区","20231218-1016",6,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.12.20"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.19","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20231219-1017",4,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.12.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.19","金都花园社区","20231219-1018",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,1.23,"2023.12.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.19","外商居住区","20231219-1019",6,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.12.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.19","星悦城社区","20231219-1020",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.54,"2023.12.21"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","淄博市委","20231220-1021",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","张店区军休所","20231220-1022",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","五里桥生活区","20231220-1023",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","张店八中","20231220-1024","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","积家村党群服务中心","20231220-1025",9,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.41,"2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","明德苑社区","20231220-1026",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.20","淄博市图书馆","20231220-1027",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.12.22"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","恒嘉园社区","20231221-1028",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","人民东路小学","20231221-1029",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","张店区保安公司","20231221-1030","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","润德实业公司","20231221-1031",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","行政执法局湖田中队","20231221-1032",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","淄博市公交东站","20231221-1033",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.21","洪三社区","20231221-1034",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,1.22,"2023.12.23"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.25","新村西路140号原市水资办","20231225-1035",7,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.05,"/","2023.12.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.25","张店区疾控中心","20231225-1036",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.12.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.25","淄博市政务中心","20231225-1037",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.12.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.25","盛世康城社区","20231225-1038",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.12.27"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","淄博市工商局","20231226-1039",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","科技苑物业","20231226-1040",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","瑞丰苑社区","20231226-1041",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.39,"2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","市自来水公司新区营业所","20231226-1042",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","祥瑞花园社区","20231226-1043",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","世纪花园社区","20231226-1044",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.26","颐臻园社区","20231226-1045",7,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.28"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","淄博市体育馆","20231227-1046",4,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","福源汇社区","20231227-1047",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.02,"/","2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","孝妇河湿地公园喷泉广场","20231227-1048",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.52,"2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","石家社区","20231227-1049",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.43,"2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","山泉路启星比亚迪4S店","20231227-1050",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.27","福瑞家园社区","20231227-1051",11,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.52,"2023.12.29"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.28","天勤苑社区","20231228-1052",7,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.14,"2023.12.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.28","市自来水开发区营业所","20231228-1053",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2023.12.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.28","淄博市十一中","20231228-1054",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.12.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.28","丽莎会议中心","20231228-1055",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.12.30"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.28","华侨城警务室","20231228-1056",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.12.30"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}