{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.01.03","锦绣花城社区","20240103-001",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,2.24,"2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.03","市自来水公司铝城营业所","20240103-002",4,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.03","经开区后南定村卫生室","20240103-003","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.03","市自来水公司南定营销服务中心","20240103-004","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.04,"2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.03","张南路101号中石油加油站","20240103-005",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.03","西苑社区","20240103-006",8,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2024.01.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.04","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240104-007",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2024.01.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.04","金都花园社区","20240104-008",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.19,"2024.01.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.04","外商居住区","20240104-009",7,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2024.01.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.04","星悦城社区","20240104-010","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.76,"2024.01.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","淄博市委","20240105-011",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","张店区军休所","20240105-012",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","五里桥生活区","20240105-013",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","张店八中","20240105-014",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","积家村党群服务中心","20240105-015",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.57,"2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","明德苑社区","20240105-016",6,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.05","淄博市图书馆","20240105-017",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.01.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","恒嘉园社区","20240108-018",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","人民东路小学","20240108-019",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","张店区保安公司","20240108-020","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","润德实业公司","20240108-021","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","行政执法局湖田中队","20240108-022",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","淄博市公交东站","20240108-023",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.08","洪三社区","20240108-024",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,1.09,"2024.01.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.09","新村西路140号原市水资办","20240109-025",5,"未检出","<5",0.28,"无","无",0.04,"/","2024.01.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.09","张店区疾控中心","20240109-026",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.01.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.09","淄博市政务中心","20240109-027","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.02,"/","2024.01.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.09","盛世康城社区","20240109-028",7,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2024.01.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","淄博市工商局","20240110-029",13,"未检出","<5","0.23","无","无",0.02,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","科技苑物业","20240110-030",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","瑞丰苑社区","20240110-031",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.02,1.64,"2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","市自来水公司新区营业所","20240110-032",10,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","祥瑞花园社区","20240110-033",10,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","世纪花园社区","20240110-034",17,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.10","颐臻园社区","20240110-035",11,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.01.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","淄博市体育馆","20240111-036",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","福源汇社区","20240111-037",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240111-038",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.62,"2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","石家社区","20240111-039",9,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.49,"2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","山泉路启星比亚迪4S店","20240111-040",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.11","福瑞家园社区","20240111-041",7,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.69,"2024.01.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.15","天勤苑社区","20240115-042",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.12,"2024.01.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.15","市自来水开发区营业所","20240115-043",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2024.01.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.15","淄博市十一中","20240115-044",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.01.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.15","丽莎会议中心","20240115-045",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.01.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.15","华侨城警务室","20240115-046",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.01.17"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}