{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.01.16","锦绣花城社区","20240116-047",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,2.01,"2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.16","市自来水公司铝城营业所","20240116-048",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.16","经开区后南定村卫生室","20240116-049",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.16","市自来水公司南定营销服务中心","20240116-050","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.11,"2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.16","张南路101号中石油加油站","20240116-051",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.16","西苑社区","20240116-052",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.01.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.17","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240117-053",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.01.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.17","金都花园社区","20240117-054",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.21,"2024.01.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.17","外商居住区","20240117-055",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.01.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.17","星悦城社区","20240117-056",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.66,"2024.01.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","淄博市委","20240118-057",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","张店区军休所","20240118-058","未检出","未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","五里桥生活区","20240118-059","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","张店八中","20240118-060",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","积家村党群服务中心","20240118-061",6,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.49,"2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","明德苑社区","20240118-062",4,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.18","淄博市图书馆","20240118-063",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.01.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","恒嘉园社区","20240122-064","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","人民东路小学","20240122-065",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","张店区保安公司","20240122-066",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","润德实业公司","20240122-067",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","行政执法局湖田中队","20240122-068",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","淄博市公交东站","20240122-069",5,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.22","洪三社区","20240122-070",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,0.98,"2024.01.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.23","新村西路140号原市水资办","20240123-071",3,"未检出","<5",0.26,"无","无",0.05,"/","2024.01.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.23","张店区疾控中心","20240123-072",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.01.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.23","淄博市政务中心","20240123-073",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2024.01.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.23","盛世康城社区","20240123-074",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.01.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","淄博市工商局","20240124-075",11,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","科技苑物业","20240124-076",4,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","瑞丰苑社区","20240124-077",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.59,"2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","市自来水公司新区营业所","20240124-078",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","祥瑞花园社区","20240124-079",8,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","世纪花园社区","20240124-080",13,"未检出","<5","0.29","无","无",0.02,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.24","颐臻园社区","20240124-081",9,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.01.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","淄博市体育馆","20240129-082",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","福源汇社区","20240129-083",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.02,"/","2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240129-084",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.58,"2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","石家社区","20240129-085",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.46,"2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","山泉路启星比亚迪4S店","20240129-086",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.29","福瑞家园社区","20240129-087",8,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.63,"2024.01.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.30","天勤苑社区","20240130-088",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.05,"2024.02.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.30","市自来水开发区营业所","20240130-089",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.02.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.30","淄博市十一中","20240130-090","未检出","未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.02.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.30","丽莎会议中心","20240130-091",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.02.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.01.30","华侨城警务室","20240130-092",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.02.01"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}