{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.02.01","锦绣花城社区","20240201-093",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,1.47,"2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.01","市自来水公司铝城营业所","20240201-094",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.01","经开区后南定村卫生室","20240201-095",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.01","市自来水公司南定营销服务中心","20240201-096",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,0.99,"2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.01","张南路101号中石油加油站","20240201-097",2,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.01","西苑社区","20240201-098",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2024.02.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.02","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240202-099","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.02.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.02","金都花园社区","20240202-100",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.48,"2024.02.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.02","外商居住区","20240202-101",9,"未检出","<5","0.27","无","无",0.02,"/","2024.02.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.02","星悦城社区","20240202-102",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.57,"2024.02.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","淄博市委","20240204-103",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.02,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","张店区军休所","20240204-104","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","五里桥生活区","20240204-105",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","张店八中","20240204-106",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","积家村党群服务中心","20240204-107",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,{"v":1.3,"d":"1.30"},"2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","明德苑社区","20240204-108",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.02,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.04","淄博市图书馆","20240204-109",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.02.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","恒嘉园社区","20240205-110",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","人民东路小学","20240205-111",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","张店区保安公司","20240205-112","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","润德实业公司","20240205-113",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","行政执法局湖田中队","20240205-114",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","淄博市公交东站","20240205-115",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.05","洪三社区","20240205-116",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,0.98,"2024.02.07"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.06","新村西路140号原市水资办","20240206-117",1,"未检出","<5",0.26,"无","无",0.05,"/","2024.02.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.06","张店区疾控中心","20240206-118",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.02.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.06","淄博市政务中心","20240206-119",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2024.02.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.06","盛世康城社区","20240206-120",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2024.02.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","淄博市工商局","20240207-121",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","科技苑物业","20240207-122",5,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","瑞丰苑社区","20240207-123",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.49,"2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","市自来水公司新区营业所","20240207-124",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","祥瑞花园社区","20240207-125",11,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","世纪花园社区","20240207-126",8,"未检出","<5","0.33","无","无",0.03,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.07","颐臻园社区","20240207-127",10,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.02.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","淄博市体育馆","20240208-128","未检出","未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","福源汇社区","20240208-129",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240208-130",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.87,"2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","石家社区","20240208-131",4,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.11,"2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","山泉路启星比亚迪4S店","20240208-132",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.08","福瑞家园社区","20240208-133",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.72,"2024.02.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.09","天勤苑社区","20240209-134",13,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.78,"2024.02.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.09","市自来水开发区营业所","20240209-135",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.02.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.09","淄博市十一中","20240209-136",5,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.02.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.09","丽莎会议中心","20240209-137",9,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.02.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.09","华侨城警务室","20240209-138",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.02.11"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}