{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.02.18","锦绣花城社区","20240218-139",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.41,"2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.18","市自来水公司铝城营业所","20240218-140",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.18","经开区后南定村卫生室","20240218-141",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.18","市自来水公司南定营销服务中心","20240218-142",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.03,"2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.18","张南路101号中石油加油站","20240218-143",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.18","西苑社区","20240218-144",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2024.02.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.19","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240219-145",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.02.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.19","金都花园社区","20240219-146","未检出","未检出","<5","0.30","无","无",0.02,1.43,"2024.02.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.19","外商居住区","20240219-147",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2024.02.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.19","星悦城社区","20240219-148",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.64,"2024.02.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","淄博市委","20240220-149",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","张店区军休所","20240220-150",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","五里桥生活区","20240220-151",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","张店八中","20240220-152",7,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","积家村党群服务中心","20240220-153",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.35,"2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","明德苑社区","20240220-154",11,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.20","淄博市图书馆","20240220-155",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.02.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","恒嘉园社区","20240221-156","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","人民东路小学","20240221-157",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","张店区保安公司","20240221-158",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","润德实业公司","20240221-159",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","行政执法局湖田中队","20240221-160",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","淄博市公交东站","20240221-161",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.21","洪三社区","20240221-162",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.08,"2024.02.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.22","新村西路140号原市水资办","20240222-163",5,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.03,"/","2024.02.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.22","张店区疾控中心","20240222-164",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.02.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.22","淄博市政务中心","20240222-165",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.02,"/","2024.02.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.22","盛世康城社区","20240222-166",9,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.02.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","淄博市工商局","20240226-167",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","科技苑物业","20240226-168",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","瑞丰苑社区","20240226-169",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.56,"2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","市自来水公司新区营业所","20240226-170",6,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","祥瑞花园社区","20240226-171",10,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","世纪花园社区","20240226-172",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.26","颐臻园社区","20240226-173",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.02.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","淄博市体育馆","20240227-174",2,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","福源汇社区","20240227-175",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240227-176",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.93,"2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","石家社区","20240227-177",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.19,"2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","山泉路启星比亚迪4S店","20240227-178",6,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.27","福瑞家园社区","20240227-179",4,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.79,"2024.02.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.28","天勤苑社区","20240228-180",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.65,"2024.03.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.28","市自来水开发区营业所","20240228-181",2,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.03.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.28","淄博市十一中","20240228-182",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.03.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.28","丽莎会议中心","20240228-183",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.03.01"," 王晓芳"]
[null,"2024.02.28","华侨城警务室","20240228-184",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.03.01"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}