{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.03.01","锦绣花城社区","20240301-185",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.34,"2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.01","市自来水公司铝城营业所","20240301-186",7,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.01","经开区后南定村卫生室","20240301-187",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.01","市自来水公司南定营销服务中心","20240301-188","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.04,"2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.01","张南路101号中石油加油站","20240301-189",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.01","西苑社区","20240301-190",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.04","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240304-191",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.03.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.04","金都花园社区","20240304-192","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.39,"2024.03.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.04","外商居住区","20240304-193",7,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.03.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.04","星悦城社区","20240304-194",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.51,"2024.03.06"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","淄博市委","20240307-195","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","张店区军休所","20240307-196",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","五里桥生活区","20240307-197",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","张店八中","20240307-198",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","积家村党群服务中心","20240307-199",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,1.16,"2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","明德苑社区","20240307-200",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.02,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.07","淄博市图书馆","20240307-201",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.03.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","恒嘉园社区","20240311-202",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","人民东路小学","20240311-203","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","张店区保安公司","20240311-204","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","润德实业公司","20240311-205",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","行政执法局湖田中队","20240311-206",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","淄博市公交东站","20240311-207",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.11","洪三社区","20240311-208",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,1.05,"2024.03.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.12","新村西路140号原市水资办","20240312-209",5,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.04,"/","2024.03.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.12","张店区疾控中心","20240312-210",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.03.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.12","淄博市政务中心","20240312-211",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.03.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.12","盛世康城社区","20240312-212",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.03.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","淄博市工商局","20240313-213",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","科技苑物业","20240313-214",2,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","瑞丰苑社区","20240313-215",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.59,"2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","市自来水公司新区营业所","20240313-216",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","祥瑞花园社区","20240313-217",8,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","世纪花园社区","20240313-218",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.13","颐臻园社区","20240313-219",13,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","淄博市体育馆","20240314-220",1,"未检出","<5","0.33","无","无",0.06,"/","2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","福源汇社区","20240314-221","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240314-222",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.02,1.25,"2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","石家社区","20240314-223",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,1.12,"2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","山泉路启星比亚迪4S店","20240314-224","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.14","福瑞家园社区","20240314-225",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.53,"2024.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.18","天勤苑社区","20240318-226",25,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.49,"2024.03.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.18","市自来水开发区营业所","20240318-227",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.03.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.18","淄博市十一中","20240318-228",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2024.03.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.18","丽莎会议中心","20240318-229",9,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.03.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.18","华侨城警务室","20240318-230",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.03.20"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}