{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.03.19","锦绣花城社区","20240319-231",4,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.39,"2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.19","市自来水公司铝城营业所","20240319-232",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.19","经开区后南定村卫生室","20240319-233",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.19","市自来水公司南定营销服务中心","20240319-234",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.01,"2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.19","张南路101号中石油加油站","20240319-235",4,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.19","西苑社区","20240319-236",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.03.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.20","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240320-237",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2024.03.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.20","金都花园社区","20240320-238",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.36,"2024.03.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.20","外商居住区","20240320-239",5,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,"/","2024.03.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.20","星悦城社区","20240320-240",9,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.48,"2024.03.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","淄博市委","20240321-241",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","张店区军休所","20240321-242",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","五里桥生活区","20240321-243",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","张店八中","20240321-244",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","积家村党群服务中心","20240321-245",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,1.19,"2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","明德苑社区","20240321-246",4,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.21","淄博市图书馆","20240321-247",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.03.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","恒嘉园社区","20240325-248",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","人民东路小学","20240325-249",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","张店区保安公司","20240325-250",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","润德实业公司","20240325-251","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","行政执法局湖田中队","20240325-252",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","淄博市公交东站","20240325-253",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.02,"/","2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.25","洪三社区","20240325-254",2,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,{"v":1.1,"d":"1.10"},"2024.03.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.26","新村西路140号原市水资办","20240326-255",4,"未检出","<5",0.28,"无","无",0.03,"/","2024.03.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.26","张店区疾控中心","20240326-256","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.03.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.26","淄博市政务中心","20240326-257",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2024.03.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.26","盛世康城社区","20240326-258",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2024.03.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","淄博市工商局","20240328-259",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","科技苑物业","20240328-260",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","瑞丰苑社区","20240328-261",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.51,"2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","市自来水公司新区营业所","20240328-262",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","祥瑞花园社区","20240328-263",10,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","世纪花园社区","20240328-264",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.28","颐臻园社区","20240328-265",9,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.03.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","淄博市体育馆","20240329-266",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","福源汇社区","20240329-267",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240329-268",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.21,"2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","石家社区","20240329-269",7,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,1.09,"2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","山泉路启星比亚迪4S店","20240329-270",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.29","福瑞家园社区","20240329-271",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.57,"2024.03.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.31","天勤苑社区","20240331-272",35,"未检出","<5","0.22","无","无",0.07,1.51,"2024.04.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.31","市自来水开发区营业所","20240331-273",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.04.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.31","淄博市十一中","20240331-274","未检出","未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2024.04.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.31","丽莎会议中心","20240331-275",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2024.04.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.03.31","华侨城警务室","20240331-276",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.04.02"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}