{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.04.01","锦绣花城社区","20240401-277",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.42,"2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.01","市自来水公司铝城营业所","20240401-278",3,"未检出","<5","0.32","无","无",0.06,"/","2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.01","经开区后南定村卫生室","20240401-279",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.01","市自来水公司南定营销服务中心","20240401-280",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.08,"2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.01","张南路101号中石油加油站","20240401-281",4,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,"/","2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.01","西苑社区","20240401-282",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.04.03"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.02","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240402-283",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2024.04.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.02","金都花园社区","20240402-284",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.35,"2024.04.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.02","外商居住区","20240402-285",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.04.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.02","星悦城社区","20240402-286",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.53,"2024.04.04"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","淄博市委","20240403-287","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","张店区军休所","20240403-288",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","五里桥生活区","20240403-289",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","张店八中","20240403-290",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","积家村党群服务中心","20240403-291",15,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,1.29,"2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","明德苑社区","20240403-292",11,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.03","淄博市图书馆","20240403-293",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.04.05"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","恒嘉园社区","20240409-294",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.07,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","人民东路小学","20240409-295",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","张店区保安公司","20240409-296",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","润德实业公司","20240409-297",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","行政执法局湖田中队","20240409-298",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","淄博市公交东站","20240409-299",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.09","洪三社区","20240409-300",4,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,1.15,"2024.04.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.10","新村西路140号原市水资办","20240410-301",3,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.03,"/","2024.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.10","张店区疾控中心","20240410-302",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.10","淄博市政务中心","20240410-303",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.10","盛世康城社区","20240410-304",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","淄博市工商局","20240411-305",4,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","科技苑物业","20240411-306",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","瑞丰苑社区","20240411-307",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,1.53,"2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","市自来水公司新区营业所","20240411-308",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","祥瑞花园社区","20240411-309",11,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","世纪花园社区","20240411-310",23,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.11","颐臻园社区","20240411-311",10,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.04.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","淄博市体育馆","20240412-312",10,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","福源汇社区","20240412-313",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240412-314",12,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.56,"2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","石家社区","20240412-315",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.23,"2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","山泉路启星比亚迪4S店","20240412-316",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.12","福瑞家园社区","20240412-317",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.59,"2024.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.16","天勤苑社区","20240416-318",30,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.54,"2024.04.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.16","市自来水开发区营业所","20240416-319","未检出","未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2024.04.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.16","淄博市十一中","20240416-320",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.04.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.16","丽莎会议中心","20240416-321",10,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.04.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.16","华侨城警务室","20240416-322",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.04.18"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}