{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.05.06","锦绣花城社区","20240506-369",8,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,2.39,"2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.06","市自来水公司铝城营业所","20240506-370",5,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.06","经开区后南定村卫生室","20240506-371",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.06","市自来水公司南定营销服务中心","20240506-372",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,2.69,"2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.06","张南路101号中石油加油站","20240506-373",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.06","西苑社区","20240506-374",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.05.08"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.07","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240507-375",6,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.05.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.07","金都花园社区","20240507-376",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,2.31,"2024.05.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.07","外商居住区","20240507-377",9,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.05.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.07","星悦城社区","20240507-378",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,2.47,"2024.05.09"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","淄博市委","20240508-379",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","张店区军休所","20240508-380",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","五里桥生活区","20240508-381",12,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","张店八中","20240508-382",5,"未检出","<5","0.35","无","无",0.05,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","积家村党群服务中心","20240508-383",22,"未检出","<5","0.33","无","无",0.03,2.21,"2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","明德苑社区","20240508-384",14,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.08","淄博市图书馆","20240508-385",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2024.05.10"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","恒嘉园社区","20240509-386",6,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","人民东路小学","20240509-387",11,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","张店区保安公司","20240509-388",8,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","润德实业公司","20240509-389",6,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","行政执法局湖田中队","20240509-390",4,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","淄博市公交东站","20240509-391",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.09","洪三社区","20240509-392",10,"未检出","<5","0.32","无","无",0.03,2.81,"2024.05.11"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.10","新村西路140号原市水资办","20240510-393",9,"未检出","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",0.04,"/","2024.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.10","张店区疾控中心","20240510-394",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.10","淄博市政务中心","20240510-395",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2024.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.10","盛世康城社区","20240510-396",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.05.12"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","淄博市工商局","20240511-397",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","科技苑物业","20240511-398",3,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","瑞丰苑社区","20240511-399",4,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,2.76,"2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","市自来水公司新区营业所","20240511-400",9,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","祥瑞花园社区","20240511-401",5,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","世纪花园社区","20240511-402",41,"未检出","<5","0.35","无","无",0.04,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.11","颐臻园社区","20240511-403",13,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.05.13"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","淄博市体育馆","20240513-404",7,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","福源汇社区","20240513-405",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240513-406",12,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,2.89,"2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","石家社区","20240513-407",20,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,2.66,"2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","山泉路启星比亚迪4S店","20240513-408",15,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.13","福瑞家园社区","20240513-409",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,2.79,"2024.05.15"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.14","天勤苑社区","20240514-410",19,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,2.88,"2024.05.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.14","市自来水开发区营业所","20240514-411",2,"未检出","<5","0.35","无","无",0.06,"/","2024.05.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.14","淄博市十一中","20240514-412",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2024.05.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.14","丽莎会议中心","20240514-413",8,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2024.05.16"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.14","华侨城警务室","20240514-414",7,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.05.16"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}