{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.05.15","市自来水公司铝城营业所","20240515-415",7,"未检出","<5","0.37","无","无",0.06,"/","2024.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.15","经开区后南定村卫生室","20240515-416",2,"未检出","<5","0.38","无","无",0.06,"/","2024.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.15","市自来水公司南定营销服务中心","20240515-417","未检出","未检出","<5","0.31","无","无",0.05,2.74,"2024.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.15","张南路101号中石油加油站","20240515-418",5,"未检出","<5","0.44","无","无",0.04,"/","2024.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.15","西苑社区","20240515-419",9,"未检出","<5","0.41","无","无",0.03,"/","2024.05.17"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.16","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240516-420",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.05.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.16","金都花园社区","20240516-421",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,2.41,"2024.05.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.16","外商居住区","20240516-422",5,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2024.05.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.16","星悦城社区","20240516-423",7,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,2.51,"2024.05.18"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","山泉路启星比亚迪4S店","20240520-424",15,"未检出","<5","1.38","无","有白色细小颗粒沉淀",0.04,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","锦绣花城社区","20240520-425",11,"未检出","<5","1.07","无","有白色细小颗粒沉淀",0.07,2.34,"2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","淄博市委","20240520-426",1,"未检出","<5","0.59","无","无",0.05,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","张店区军休所","20240520-427",1,"未检出","<5","0.62","无","无",0.06,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","五里桥生活区","20240520-428",10,"未检出","<5","0.67","无","无",0.03,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","张店八中","20240520-429",3,"未检出","<5","0.71","无","无",0.04,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","积家村党群服务中心","20240520-430",11,"未检出","<5","0.77","无","无",0.04,2.14,"2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","明德苑社区","20240520-431",9,"未检出","<5","0.69","无","无",0.04,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.20","淄博市图书馆","20240520-432",7,"未检出","<5","0.79","无","无",0.05,"/","2024.05.22"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","恒嘉园社区","20240521-433",8,"未检出","<5","0.61","无","无",0.06,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","人民东路小学","20240521-434",9,"未检出","<5","0.59","无","无",0.07,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","张店区保安公司","20240521-435",7,"未检出","<5","0.62","无","无",0.04,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","润德实业公司","20240521-436",2,"未检出","<5","0.60","无","无",0.07,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","行政执法局湖田中队","20240521-437",3,"未检出","<5","0.58","无","无",0.05,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","淄博市公交东站","20240521-438",2,"未检出","<5","0.41","无","无",0.05,"/","2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.21","洪三社区","20240521-439",14,"未检出","<5",0.89,"无","无",0.04,2.73,"2024.05.23"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.22","新村西路140号原市水资办","20240522-440",17,"未检出","<5","0.44","无","无",0.03,"/","2024.05.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.22","张店区疾控中心","20240522-441",6,"未检出","<5","0.39","无","无",0.05,"/","2024.05.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.22","淄博市政务中心","20240522-442","未检出","未检出","<5","0.42","无","无",0.06,"/","2024.05.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.22","盛世康城社区","20240522-443",6,"未检出","<5","0.48","无","无",0.04,"/","2024.05.24"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","淄博市工商局","20240527-444",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","科技苑物业","20240527-445","未检出","未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","瑞丰苑社区","20240527-446",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.71,"2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","市自来水公司新区营业所","20240527-447",5,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","祥瑞花园社区","20240527-448",10,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","世纪花园社区","20240527-449",33,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.27","颐臻园社区","20240527-450",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.05.29"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.28","淄博市体育馆","20240528-451",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2024.05.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.28","福源汇社区","20240528-452",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.05.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.28","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240528-453",10,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,1.79,"2024.05.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.28","石家社区","20240528-454",12,"未检出","<5","0.32","无","无",0.06,1.62,"2024.05.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.28","福瑞家园社区","20240528-455",19,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,1.73,"2024.05.30"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.29","天勤苑社区","20240529-456",11,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.53,"2024.05.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.29","市自来水开发区营业所","20240529-457",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2024.05.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.29","淄博市十一中","20240529-458",6,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.05.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.29","丽莎会议中心","20240529-459",9,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.05.31"," 王晓芳"]
[null,"2024.05.29","华侨城警务室","20240529-460",13,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2024.05.31"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}