{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 11 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.11.21","烟草公司","20221121-773",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","区卫生防疫站","20221121-774",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","新区营业所","20221121-775",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","祥瑞园","20221121-776",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","世纪花园","20221121-777",3,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","颐臻花园","20221121-778",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","理工大学西校","20221121-779",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.21","体育中心","20221121-780",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2022.11.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","棉麻站","20221122-781",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","恒嘉园","20221122-782",0,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","区经侦","20221122-783",1,"未检出","<5","0.35","无","无",0.04,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","人民东路小学","20221122-784",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","石蛤蟆","20221122-785",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","张店区军休所","20221122-786",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","市工商局","20221122-787",4,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.22","百花园物业","20221122-788",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.11.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","市水资办","20221123-789",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","西苑小区","20221123-790",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","盛世康城","20221123-791",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","福源汇小区","20221123-792",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","市实验中学","20221123-793",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","五里桥社区","20221123-794",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","光大水务","20221123-795",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.23","开发区营业所","20221123-796",0,"未检出","<5","0.39","无","无",0.06,"/","2022.11.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","豪森大酒店","20221128-797",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","大成医院","20221128-798",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","锦绣花城","20221128-799",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","南定卫生所","20221128-800",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","南定派出所","20221128-801",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","南定营销中心","20221128-802",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","南定水厂","20221128-803",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.14,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.28","中石油加油站","20221128-804",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.11.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","奔驰4S店","20221129-805",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","俪园","20221129-806",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,1.52,"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","十一中","20221129-807",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.68,"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","张店八中","20221129-808",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.84,"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","市图书馆","20221129-809",0,"未检出","<5","0.35","无","无",0.06,1.68,"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.29","凝碧水厂","20221129-810",0,"未检出","<5","0.33","无","无",0.06,1.84,"2022.12.01","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}