{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 11 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},4,"不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.11.01","烟草公司","20221101-735",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","区卫生防疫站","20221101-736",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","新区营业所","20221101-737",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","祥瑞园","20221101-738",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","世纪花园","20221101-739",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","颐臻花园","20221101-740",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","理工大学西校","20221101-741",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.01","市体育中心","20221101-742",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.11.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","棉麻站","20221102-743",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","恒嘉园","20221102-744",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","区经侦支队","20221102-745",2,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","人民东路小学","20221102-746",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","石蛤蟆","20221102-747",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","张店区军休所","20221102-748",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","市工商局","20221102-749",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.02","百花园物业","20221102-750",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.11.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","市水资办","20221107-751",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","西苑小区","20221107-752",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","盛世康城","20221107-753",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","福源汇小区","20221107-754",4,"未检出","<5","0.33","无","无",0.06,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","市实验中学","20221107-755",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","五里桥社区","20221107-756",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","光大水务","20221107-757",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.07","开发区营业所","20221107-758",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,"/","2022.11.09","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","豪森大酒店","20221108-759",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","大成医院","20221108-760",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","锦绣花城","20221108-761",2,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","南定卫生所","20221108-762",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","南定派出所","20221108-763",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","南定营销中心","20221108-764",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","南定水厂","20221108-765",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.12,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.08","中石油加油站","20221108-766",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.11.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","奔驰4S店","20221109-767",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,1.84,"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","俪园","20221109-768",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","十一中","20221109-769",3,"未检出","<5","0.35","无","无",0.04,1.92,"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","张店八中","20221109-770",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.84,"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","市图书馆","20221109-771",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,{"v":2,"d":"2.00"},"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.11.09","凝碧水厂","20221109-772",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,1.92,"2022.11.11","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}