{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 12月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.12.20","烟草公司","20221220-849",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","区卫生防疫站","20221220-850",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","新区营业所","20221220-851",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","祥瑞园","20221220-852",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","世纪花园","20221220-853",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","颐臻花园","20221220-854",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","理工大学西校","20221220-855",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.20","体育中心","20221220-856",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2022.12.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","棉麻站","20221221-857",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","恒嘉园","20221221-858",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","区经侦","20221221-859",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","人民东路小学","20221221-860",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","石蛤蟆","20221221-861",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","张店区军休所","20221221-862",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","市工商局","20221221-863",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.21","百花园物业","20221221-864",0,"未检出","<5","0.33","无","无",0.06,"/","2022.12.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","市水资办","20221226-865",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","西苑小区","20221226-866",6,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","盛世康城","20221226-867",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","福源汇小区","20221226-868",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","市实验中学","20221226-869",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","五里桥社区","20221226-870",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","光大水务","20221226-871",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.26","开发区营业所","20221226-872",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2022.12.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","豪森大酒店","20221227-873",0,"未检出","<5",0.16,"无","无",0.06,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","大成医院","20221227-874",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","锦绣花城","20221227-875",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","南定卫生所","20221227-876",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","南定派出所","20221227-877",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","南定营销中心","20221227-878",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","南定水厂","20221227-879",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.13,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.27","中石油加油站","20221227-880",0,"未检出","<5","0.34","无","无",0.05,"/","2022.12.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","奔驰4S店","20221228-881",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.52,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","俪园","20221228-882",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.68,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","十一中","20221228-883",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.76,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","张店八中","20221228-884",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,1.84,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","市图书馆","20221228-885",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.84,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.28","凝碧水厂","20221228-886",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.68,"2022.12.30","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}