{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 12 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.12.12","烟草公司","20221212-811",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","区卫生防疫站","20221212-812",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","新区营业所","20221212-813",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","祥瑞园","20221212-814",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","世纪花园","20221212-815",6,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","颐臻花园","20221212-816",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","理工大学西校","20221212-817",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.12","市体育中心","20221212-818",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2022.12.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","棉麻站","20221213-819",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","恒嘉园","20221213-820",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.03,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","区经侦支队","20221213-821",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","人民东路小学","20221213-822",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","石蛤蟆","20221213-823",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","张店区军休所","20221213-824",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","市工商局","20221213-825",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.13","百花园物业","20221213-826",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.12.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","市水资办","20221214-827",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","西苑小区","20221214-828",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","盛世康城","20221214-829",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","福源汇小区","20221214-830",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","市实验中学","20221214-831",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","五里桥社区","20221214-832",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","光大水务","20221214-833",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.14","开发区营业所","20221214-834",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2022.12.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","豪森大酒店","20221215-835",5,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.05,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","大成医院","20221215-836",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","锦绣花城","20221215-837",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","南定卫生所","20221215-838",1,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","南定派出所","20221215-839",2,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","南定营销中心","20221215-840",0,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","南定水厂","20221215-841",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.13,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.15","中石油加油站","20221215-842",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.12.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","奔驰4S店","20221219-843",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,1.84,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","俪园","20221219-844",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,1.68,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","十一中","20221219-845",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,1.84,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","张店八中","20221219-846",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.84,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","市图书馆","20221219-847",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.76,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.12.19","凝碧水厂","20221219-848",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.52,"2022.12.21","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}