{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["日检表","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"日检表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,6,15,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[20,6,30,6],[31,0,31,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淄博市自来水有限责任公司\n沣水水厂进厂水检测日报表"]
["取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口                    报表日期:     2024年  10月 25日"]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","10.24.9：03","CFU/100mL","/","未检出"]
[2,"粪大肠菌群","10.24.9：03","个/L","≤10000","3.9*10²"]
[3,"菌落总数","10.23.9：30","CFU/mL","/",87]
[4,"色度","10.25.9：23","度","/",5]
[5,"浑浊度","10.25.9：23","NTU","/","3.87"]
[6,"臭和味","10.25.9：23","/","/","无"]
[7,"肉眼可见物","10.25.9：23","/","/","有泥沙"]
[8,"高锰酸盐指数","10.25.9：23","mg/L","≤6","1.83"]
[9,"氨氮（NH3-N)","10.25.9：23","mg/L","≤1.0","＜0.025"]
[10,"水温","10.25.9：23","℃","/","18.4"]
[11,"pH","10.25.9：23","/","6～9","7.84"]
[12,"电导率","10.25.9：23","μS/cm","/","482"]
[13,"溶解氧","10.25.9：23","mg/L",5,"9.22"]
["评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）Ⅲ类水标准"]
["淄博市自来水有限责任公司\n沣水水厂出厂水检测日报表"]
["取样地点：沣水水厂小仪器室                                              "]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","10.24.9：11","CFU/100mL","不应检出","未检出","采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时\n，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。"]
[2,"大肠埃希氏菌","10.24.9：11","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","10.23.9：15","CFU/mL",100,"0"]
[4,"色度","10.25.9：19","度",15,"＜5"]
[5,"浑浊度","10.25.9：19","NTU",1,"0.19"]
[6,"臭和味","10.25.9：19","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","10.25.9：19","/","无","无"]
[8,"pH","10.25.9：19","/","不小于6.5且不大于8.5","7.40"]
[9,"高锰酸盐指数(以O2计)","10.25.9：19","mg/L",3,"1.25"]
[10,"二氧化氯","10.25.9：29","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1","0.17"]
[11,"游离氯","10.25.9：37","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3","0.27"]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}