{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["日检表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"日检表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,6,13,6],[14,0,14,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[19,6,29,6],[30,0,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淄博市自来水有限责任公司\n南定水厂进厂水检测日报表"]
["取样地点：水质取样点                                          报表日期:  2025 年 3 月 26 日"]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","3.25   8:11","CFU/100mL","不应检出","    未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","3.25   8:11","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","3.24   8:05","CFU/mL",100,12]
[4,"色度","3.26   8:42","度",15,"＜5"]
[5,"浑浊度","3.26   8:42","NTU",1,"0.14"]
[6,"臭和味","3.26   8:42","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","3.26   8:42","/","无","无"]
[8,"高锰酸盐指数(以O2计)","3.26   8:42","mg/L",3,"1.58"]
[9,"氨(以N计)","3.26   8:42","mg/L",0.5,0.03]
[10,"二氧化氯","3.26   8:42","mg/L","/","0.02"]
[11,"游离氯","3.26   8:42","mg/L","/","0.01"]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]
[]
["淄博市自来水有限责任公司\n南定水厂出厂水检测日报表"]
["取样地点：水质取样点                                              "]
["序号","项目","取样时间","单  位","标准限值","检测结果","备注"]
[1,"总大肠菌群","3.25   8:11","CFU/100mL","不应检出","未检出"," 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时\n，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。"]
[2,"大肠埃希氏菌","3.25   8:11","CFU/100mL","不应检出","未检出"]
[3,"菌落总数","3.24   8:05","CFU/mL",100,0]
[4,"色度","3.26   8:42","度",15,"＜5"]
[5,"浑浊度","3.26   8:42","NTU",1,"0.13"]
[6,"臭和味","3.26   8:42","/","无异臭、异味","无"]
[7,"肉眼可见物","3.26   8:42","/","无","无"]
[8,"pH","3.26   8:42","/","不小于6.5且不大于    8.5","8.03"]
[9,"高锰酸盐指数(以O2计)","3.26   8:42","mg/L",3,"1.52"]
[10,"二氧化氯","3.26   8:42","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1","0.12"]
[11,"游离氯","3.26   8:42","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3","0.07"]
["评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）"]
["检测：","赵晓亮",null,null,"审核:","唐强"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}